Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Питание |  |
| Диапазон напряжения питания | 10,2…27,6 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
| Максимальная потребляемая мощность, не более: |  |
| СПОТ-07.Х | 4 Вт |
| СПОТ-10.Х | 7 Вт |
| Аппаратные характеристики |  |
| Процессор | Cortex A7 1GHz. Dual Core |
| Память программ (Flash) | 128 Мб |
| Оперативная память | 128 Мб |
| Часы реального времени (RTC) | Есть, энергонезависимые |
| Дисплей |  |
| Тип | TFT LCD с LED (светодиодная подсветка) |
| Количество цветов | 16,7 млн (TrueColor) |
| Диагональ (соотношение сторон): |  |
| СПОТ-07.Х | 7" (16:9) |
| СПОТ-10.Х | 10,2" (16:9) |
| Разрешение | 1024 × 600 пикселей |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Контрастность | 400:1 |
| Время наработки на отказ подсветки, не менее | 50000 ч |
| Интерфейсы |  |
| COM-порты | 2 × RS-485 – для подключения устройств** |
| Используемый протокол | Modbus RTU (Master/Slave) |
| Ethernet | 1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ–45)** |
| Поддерживаемый протокол | Modbus TCP (Slave) |
| USB Type-A | USB 2.0 Host |
| USB Type-C | Не используется |
| Общие |  |
| Габаритные размеры: |  |
| СПОТ-07.Х | (203 × 145 × 35) ± 1 мм |
| СПОТ-10.Х | (273 × 211 × 40) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса согласно ГОСТ 14254–2015 | IP65 с лицевой стороны IP20 cо стороны разъемов |
| Масса, не более: |  |
| СПОТ-07.Х | 0,7 кг |
| СПОТ-10.Х | 1,05 кг |
| Средний срок службы | 6 лет |

Примечание.

* Во время включения пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. Рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 30 Вт, например, БП30Б-Д3-24.
** Во избежание проблем со связью для устройств с RS–485 длина кабеля связи должна составлять не более 150 метров; для устройств с Ethernet – не более 100 метров.